## Blad1
Kik- och kulventiler, bygglängder i mm
Urval av vissa vanligt förekommande nationella standarder
DN |  | PN 6 - PN 16 |  |  |  | PN 25 - PN 40 |  |  | PN 63 - PN 100
10 | 102 | 110 | 130 | 130 | 110 | finns ej | 130 | 130 | 130 | 130
15 | 108 | 115 | 130 | 130 | 115 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130
20 | 117 | 120 | 130 | 150 | 120 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150
25 | 127 | 125 | 140 | 160 | 125 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160
32 | 140 | 130 | 165 | 180 | 130 | 178 | 180 | 180 | 180 | 180
40 | 165 | 140 | 165 | 200 | 140 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200
50 | 178 | 150 | 203 | 230 | 150 | 216 | 230 | 230 | 230 | 230
65 | 190 | 170 | 222 | 290 | 170 | 241 | 290 | 290 | 290 | 290
80 | 203 | 180 | 241 | 310 | 180 | 283 | 310 | 310 | 310 | 310
100 | 229 | 190 | 305 | 350 | 190 | 305 | 350 | 350 | 350 | 350
125 | 254 | 325 | 356 | 400 | 325 | 381 | 400 | 400 | 400 | 400
150 | 267 | 350 | 394 | 480 | 350 | 403 | 450 | 480 | 450 | 480
200 | 292 | 400 | 457 | 600 | 400 | 419 | 550 | 600 | 550 | 600
250 | 330 | 450 | 533 | 730 | 450 | 457 | 650 | 730 | 650 | 730
300 | 356 | 500 | 610 | 850 | 500 | 502 | 750 | 850 | 750 | 850
350 | 381 | 550 | 686 | 980 | 550 | 762 | 850 | 980 | 850 | 980
400 | 406 | 762 | 762 | 1100 | 762 | 838 | 950 | 1100 | 950 | 1100
450 | 432 | finns ej | 864 | 1200 | finns ej | 914 | finns ej | 1200 | finns ej | 1200
500 | 457 | 914 | 914 | 1250 | 914 | 991 | 1150 | 1250 | 1150 | 1250
600 | 508 | finns ej | 1067 | 1450 | finns ej | 1143 | finns ej | 1450 | finns ej | finns ej
Ur- | ASME B 16.10 | DIN 3357 | ASME B 16.10 | DIN 3202 | DIN 3357 | ASME B 16.10 | DIN 3357 | DIN 3202 | DIN 3357 | DIN 3202
sprung | Tabell 1 | del 2 ff | Tabell 1 | del 1 serie F1 | del 2 ff | Tabell 2 | del 2 ff | del 1 serie F1 | del 2 ff | del 1 serie F1
| kolumn 8 o 9 |  | kolumn 3 |  |  | kolumn 11